«Утверждаю»

Руководитель Администрации

города Дудинки
                                                                                ________________С.М. Батыль

___________________2012г.

ПЛАН - КОНСПЕКТ

для проведения занятий по дисциплине «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»

- Тема № 6: "Общие сведения о системах противопожарной защиты на объектах. Первичные средства пожаротушения"

- Содержание:

Введение

1. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения

2. Огнетушители

2.1 Классификация огнетушителей

2.2 Газовые огнетушители

2.3 Порошковые огнетушители

3. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство

3.1 Устройство наружного водопровода

3.2 Пожарные гидранты (ПГ)

3.3 Пожарные резервуары и водоемы

3.4 Насосные станции

3.5 Устройство внутреннего водопровода

3.6 Устройство пожарных шкафов

3.7 Виды испытаний

3.8 Методы испытаний

3.9 Содержание сетей противопожарного водоснабжения

4. Назначение, область применения автоматических систем сигнализации

4.1 Общие элементы систем пожарной сигнализации

4.2 Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей

4.3 Правила монтажа и эксплуатации

5. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения

5.1 Классификация установок пожаротушения

5.2 Установки водяного и пенного пожаротушения

5.3 Классификация установок порошкового пожаротушения

5.4 Классификация установок газового пожаротушения

6. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты

- Введение

Знание устройства и эффективности первичных средств пожаротушения, а также порядок их применения приобретают особое значение при тушении пожаров на объектах газовой промышленности, насыщенность которых сложным технологическим оборудованием и пожароопасными материалами при ограниченности площадей зданий и сооружений определяет необходимость обязательного применения средств противопожарной защиты.

Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также открытые производственные площадки или участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, устанавливаемыми отраслевыми правилами пожарной безопасности.

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- все виды переносных и передвижных огнетушителей,

- оборудование пожарных кранов,

- ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.),

- огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений.

Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых должна позволять визуально определить тип огнетушителя и осуществить быстрый доступ к нему для использования при пожаре.

Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и других нужд.

Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также при обучении персонала и добровольных пожарных формирований объекта.

За нарушение этих положений должностные или иные лица несут ответственность вплоть до уголовной в соответствии с действующим законодательством.

Использованные или неисправные огнетушители (повреждение корпуса, раструба, предохранительных клапанов, отсутствие пломбы, недостаток огнетушащего вещества или газа и др.) должны быть немедленно убраны (особенно после пожара) из защищаемого помещения, от технологического оборудования и производственных площадок и заменены исправными.

Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных помещениях, а также на территории предприятий или строительств, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (посты).

Одиночное размещение огнетушителей допускается в небольших помещениях.

Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря, а также их количество не определяется проектом, а устанавливается руководством соответствующих подразделений объекта или организаций, на основании отраслевых правил пожарной безопасности и норм расчета первичных средств пожаротушения.

- 1. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения

Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации загорании на объектах, в складских помещениях и на строительных площадках.

Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий.

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента.

Подробнее о пожарных щитах в ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание""

- 2. Огнетушители

- 2.1 Классификация огнетушителей

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.

Огнетушители бывают переносные и передвижные. К переносным огнетушителям относятся все их типы с массой до 20 кг. Огнетушители с большим объемом заряда (с массой не менее 20, но не более 400 кг; могут иметь одну или несколько емкостей с огнетушащим веществом) относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на специальные тележки.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- водные (0В);

- порошковые (ОП);

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на:

  - воздушно-пенные (ОВП);

  - химические пенные (ОХП);

- газовые, которые подразделяются на:

  - углекислотные (ОУ);

  - хладоновые (ОХ);

  - комбинированные.

Наибольшее распространение на газокомпрессорных станциях получили газовые и порошковые огнетушители. Пенные и водные огнетушители такого широкого применения на объектах предприятия не получили и поэтому в данной инструкции не рассматриваются.

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- закачные;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа;

- с газогенерирующим элементом;

- с термическим элементом;

- с эжектором.

По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ±2) °С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ±2) °С).

По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:

- перезаряжаемые и ремонтируемые;

- не перезаряжаемые.

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ (огнетушащего вещества) огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.

Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной активный компонент фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д.

В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других классов).

- 2.2 Газовые огнетушители

В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего вещества применяются негорючие газы (двуокись углерода) или галоидоуглеводородные соединения (бромэтил, хладон).

В зависимости от применяемого огнетушащего вещества огнетушители называются углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми и т.п.

Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения.

Углекислотные огнетушители (рис. 1 - 4) могут быть переносными (ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8), передвижными (ОУ-25 и ОУ-80), а также возимыми (ОУ-400).

- 2.3 Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 A)

Ручные порошковые огнетушители (рис.6) выпускаются с массами заряда 1; 2; 5 и 10 кг, передвижные (рис. 7) 50 и 100 кг.

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 (см. рис. 6) и ОПШ необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку 9, нажать на рычаг 2 и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

Принцип работы передвижного огнетушителя ОП-50(З) (см. рис. 7) основан на вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в емкости.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выполнить следующее:

- убедиться, что огнетушитель заряжен (посмотреть на датчик давления);

- подкатить огнетушитель на расстояние 5-8 метров к очагу пожара (в зависимости от размеров загорания и тепловыделения) и установить его в вертикальном положении;

- снять и проложить без перегибов и скручивания шланг подачи порошка;

- выдернуть чеку и повернуть рычаг запорной головки на 180о;

- открыв выпускной клапан, направить струю порошка в зону пожара зигзагообразными движениями для достижения большего охвата пламени порошковым облаком.

Тушение производить с наветренной стороны.

Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара.

При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.

Тушение загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва факела.

После окончания тушения давление в огнетушителе должно быть снижено за счет открытия выпускного клапана.

Принцип работы переносного огнетушителя ОП-10(З) (см. рис. 8) аналогичен ОП-50(З) на вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в емкости.

Порядок действий при тушении пожара следующий: поднести огнетушитель к месту загорания на расстояние в пределах 3 – 6 метров (в зависимости от размеров загорания и тепловыделения), выдернуть чеку, направить насадок на горящую поверхность и нажать рычаг.

Тушение производить с наветренной стороны.

Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара.

При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.

Тушение загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва факела.

Запрещается разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, для снижения давления.

Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона следует проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание в соответствии с заводским паспортом.При заряде порошка следует особое внимание уделять его сыпучести и отсутствию комков.

Тактико-технические характеристики огнетушителей изложены в таблице:

Тактико-технические характеристики огнетушителей

На огнетушителях всех типов должны быть бирки с указанием даты последней проверки. На бирках углекислотных и порошковых должна быть указана масса заряда, масса баллона.

- 3. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство

- 3.1 Устройство наружного водопровода

Устройства наружного противопожарного водопровода обусловлено необходимостью служить водоисточником для пожарной техники, подающей воду на цели пожаротушения.

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» регламентируют порядок проектирования централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства и устанавливают требования к их параметрам.

Расход воды на пожаротушение

2.11* Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*:

- Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) для:

  - населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;

  - отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;

  - зданий объемом св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;

  - производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

  - складов грубых кормов объемом до 1000 м3;

  - кладов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;

  - зданий радиотелевизионных передающих станций;

  - зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

- Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:

  - населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;

  - отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м3 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;

  - производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;

  - заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;

  - сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;

  - зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м3.

2.12* Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по табл. 5.

2.13* Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 6.

2.14 Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, согласно табл. 7 или 8.

2.15* Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, надлежит принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и более высокой категории производства по пожарной опасности.

2.16 Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8.

Таблица 5

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени их огнестойкости | застройка зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| До 1 | 1 | 5 | 10 |
| Св. 1 “ 5 | l | 10 | 10 |
| “ 5 “ 10 | 1 | 10 | 15 |
| “ 10 “25 | 2 | 10 | 15 |
| “ 25 “ 50 | 2 | 20 | 25 |
| “50 “100 | 2 | 25 | 35 |
| “100 “200 | 3 | — | 40 |
| “200 “300 | 3 | — | 55 |
| “300 “400 | 3 | — | 70 |
| “ 400 “ 500 | 3 | — | 80 |
| “500 “600 | 3 | — | 85 |
| “600 “700 | 3 | — | 90 |
| “700 “800 | 3 | — | 95 |
| “ 800 “ 1000 | 3 | — | 100 |
| Примечания: 1. Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в табл. 6. 2. При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. 3. Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в населенных пунктах с числом жителей более ' 1 млн. чел. надлежит принимать согласно требованиям органов Государственного пожарного надзора. 4. Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу. Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение согласно пп. 2.24 и 2.25. 5. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение на этих предприятиях, но не менее указанных в табл. 5. |  |  |  |

Таблица 6

| Назначение зданий | Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 до 5 | св. 5 до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 до 150 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| До 2 | 10* | 10 | — | — | — |
| св. 2 “ 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | — |
| “ 12 “16 | — | — | 20 | 25 | — |
| “ 16 “ 25 | — | — | — | 25 | 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| до 2 | 10* | 10 | 15 | — | — |
| св. 2 “ 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| “ 6 “ 12 | — | — | 25 | 30 | 35 |
| “ 12 “ 16 | — | — | — | 30 | 35 |
| * Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар — 5 л/с. Примечание. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 6, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, "торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке. |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещений по пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | св. 3 до 5 | св. 5 до 20 | св. 20 до 50 | св. 50 до 200 | св. 200 до 400 | св. 400 до 600 |
| I и II | Г, Д, | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |  | — |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |  |  |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | — | — | — |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 |  | — | — |

Таблица 8

| Степень огнестойкости зданий | Категория помещении по пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 м и более на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | св. 50 до 100 | св. 100 до 200 | св. 200 до 300 | св. 300 до 400 | св. 400 до 500 | св. 500 до 600 | св. 600 до 700 | св. 700 до 800 |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I иII | Г, Д, Е | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Примечания к табл. 7 и 8: 1. При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды. 2. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных предприятий следует определять по табл. 6 как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания — по общему объему здания по табл. 7. 3. Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий 1 и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с производствами категорий Г и Д следует принимать 5 л/с. 4. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс. м3 следует принимать по табл. 7, относя их к зданиям V степени огнестойкости с производством категории В. При большей вместимости складов следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов. 5. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселке людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по табл. 7 и 8 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи. 6. Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 7 и 8, надлежит устанавливать по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора. 7. Степень огнестойкости зданий или сооружений надлежит определять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85(утратил силу). 8. Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл. 7 или 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.

Примечание: Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.

2.17* Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров с грузом до 5 т следует принимать при количестве контейнеров:

- от 30 до 50 шт— 15 л/с;

- св. 50 “ 100 “— 20 л/с;

- “ 100 “300“— 25 л/с;

- “ 300 “1000 “—40л/с.

2.18* Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями “Инструкции по проектированию установок автоматического пожаротушения”, СНиП 2.04.01-85 и настоящего раздела.

2.19* Расход воды, необходимый на время тушения пожара после отключения спринклерных или дренчерных установок, следует принимать согласно пп. 2.14*, 2.16*, 2.20* и 2.21*.

Примечание. Одновременность действия спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать в зависимости от условий пожаротушения.

2.19* Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками, установками с лафетными стволами или путем подачи распыленной воды должен определяться в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, предусмотренными нормами строительного проектирования предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей промышленности с учетом дополнительного расхода воды в размере 25 % из гидрантов согласно п. 2.14. При этом суммарный расход воды должен быть не менее расхода, определенного по табл. 7 или 8.

2.20* На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

2.21* Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п. 4.3, при этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются.

В случаях когда по условиям технологического процесса возможно частичное использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.

2.22* Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150 га, два пожара — более 150 га.

2.23* При объединенном противопожарном водопроводе населенного пункта и промышленного или сельскохозяйственного предприятия, расположенных вне населенного пункта, расчетное количество одновременных пожаров должно приниматься:

- при площади территории предприятия до 150 га при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел. — один пожар (на предприятии или в населенном пункте по наибольшему расходу воды); то же, при числе жителей в населенном пункте свыше 10 до 25 тыс. чел. — два пожара (один на предприятии и один в населенном пункте);

- при площади территории предприятия свыше 150 га и при числе жителей в населенном пункте до 25 тыс. чел. — два пожара (два на предприятии или два в населенном пункте по наибольшему расходу);

- при числе жителей в населенном пункте более 25 тыс. чел. — согласно табл. 5, при этом расход воды следует определять как сумму потребного большего расхода (на предприятии или в населенном пункте) и 50 % потребного меньшего расхода (на предприятии или в населенном пункте);

- при нескольких промышленных предприятиях и одном населенном пункте — согласно требованиям органов Государственного пожарного надзора.

2.24* Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий 1 и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д— 2 ч.

2.25* Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:

- 24 ч—в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий А, Б, В;

- 36 ч—на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий ГиД;

- 72 ч—в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных предприятиях.

Примечания:

- Для промышленных предприятий с расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановдения пожарного объема воды:

  - до 48 ч— для помещений категорий Г и Д;

  - до 36 ч—*для помещений категории В.

- На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения 1 и II категорий до 70 %, III категории до 50 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

2.26* Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопогреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Примечания:

- В часы минимального водопот-ребленил напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

- Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.

- Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

- 3.2 Пожарные гидранты (ПГ)

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85*Е.

Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле:

где  — производительность пожарной струи, л/с.

Примечание. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.

- 3.3 Пожарные резервуары и водоемы

9.1. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

9.4. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 2.12 - 2.17, 2.20, 2.22 — 2.24;

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 2.18 и 2.19;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 2.21.

Примечание. При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

9.5. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Примечание. При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.4.

9.27. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п. 2.11.

9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 2.13—2.17 и 2.24.

Примечания:

- Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема пал наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

- К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п. 14.6.

- У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83.

9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.

9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.

- 3.4 Насосные станции

13.20. В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

13.21. Управление пожарными насосами следует принимать дистанционными, при этом одновременно с включением пожарного насоса должна автоматически сниматься блокировка, запрещающая сработку пожарного объема воды, а также выключаться промывные насосы (при их наличии). При системе пожаротушения высокого давления одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки на подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары

- 3.5 Устройство внутреннего водопровода

СНиП 2.04.01-85* распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков.

Системы противопожарного водопровода

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее:

- 6м — в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м;

- 8м — в жилых зданиях высотой свыше 50 м;

- 16м — в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м.

Примечания:

- Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м.

- Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей производительности—диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм производительностью свыше 4 л/с.

Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать:

- две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более,

- одну — в остальных случаях.

При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при возможности соединения систем.

На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.

При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

- в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а жилых зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;

- в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;

- в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

Примечания:

- Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

- Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.

- При числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.

Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.

Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.

В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей.

Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом.

В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины.

Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.

Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.

Насосные установки

Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.

Насосные установки с противопожарными насосами и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и подвальных этажах зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.

Примечание. Не допускается располагать противопожарные насосные установки в зданиях, в которых прекращается подача электроэнергии во время отсутствия обслуживающего персонала.

Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

Примечания:

- Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата.

- Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, редъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.

- Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска насосов дляпротивопожарных целей, открытием пожарного крана, вскрытием спринклерного оросителя или включением (ручным или автоматическим) дренчерной системы должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.

При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов. При дистанционном и автоматическом включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:

- при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;

- при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10-16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.

Примечания:

- При невозможности по местным условиям осуществить питание насосных установок I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжения 0,4 кВ и к разным трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (сустройством АВР).

- При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения насосные установки допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателя внутреннего сгорания. При этом не допускается размещать их в подвальных помещениях.

Запасные и регулирующие емкости

Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать.

Высота расположения водонапорного бака и минимальное давление в гидропневматическом баке должны обеспечивать в системах противопожарного или объединенного водопровода необходимый напор у внутренних пожарных кранов до полного израсходования противопожарного запаса воды.

- 3.6 Устройство пожарных шкафов

НПБ 151-2000 распространяются на пожарные шкафы (ШП) и устанавливают технические требования пожарной безопасности к ШП и комплектующим их изделиям, а также методы их испытаний. Пожарные шкафы размещают в зданиях и сооружениях, имеющих внутренний противопожарный водопровод с расходом воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.

Общие положения

Пожарные шкафы подразделяют на:

- навесные;

- встроенные;

- приставные.

Навесные ШП устанавливают (навешивают) на стенах внутри зданий или сооружений. Встроенные ШП устанавливают в нишах стен. Приставные ШП могут быть установлены как у стен, так и в нишах стен, при этом они опираются на поверхность пола.

Схемы размещения комплектующих изделий в ШП и укладки рукавов в кассете представлены на рисунке.

Рисунок. Схема размещения комплектующих изделий в ШП: а — двойная скатка; б — горизонтальная "гармошка"; в — вертикальная "гармошка"

Установка запорных клапанов на внутреннем водопроводе зданий (сооружений) должна выполняться с соблюдением требований СНиП 2.04.01-85* и обеспечивать:

- удобство охвата рукой маховичка клапана и его вращение;

- удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

- удобство доступа к огнетушителям и беспрепятственное развертывание рукавной линии.

В конструкции ШП должна быть предусмотрена возможность поворота кассеты в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°.

Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий. Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий.

Дверки ШП должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и запирания, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.

Дверки ШП должны свободно открываться на угол не менее 160 градусов и позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать огнетушители.

Конструкция ШП должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия должны располагаться в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок ШП.

Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной вентиляции ШП).

Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок ШП должны быть красного сигнального цвета поГОСТ 12.4.026-2001. На внешней стороне дверки должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиату-ру «ПК» и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. На дверках ШП, где размещены переносные огнетушители, должен быть изображен соответствующий указательный знак пожарной безопасности поНПБ 160-97.

- 3.7 Виды испытаний

Для контроля качества ШП и в соответствии с требованиями настоящих норм и технической документации проводят следующие испытания:

- приёмочные;

- квалификационные;

- приёмо-сдаточные;

- периодические;

- типовые;

- сертификационные.

Объём испытаний приведён в таблице:

| Проверяемый показатель | Пункт настоящих норм |  | Вид испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования | Методы испытаний | Приемочные, квалифика- ционные | Приемо- сдаточные | Периоди- ческие | Сертифика- циононные |
| Соответствие ШП НТД | 4.1 | 6.2 | + | - | - | + |
| Комплектующие изделия (при их наличии) | 4.2 | 6.3 | + | + | + | + |
| Наличие: |  |  |  |  |  |  |
| прозрачной вставки | 4.6 | 6.4 | + | + | + | + |
| устройства для опломбирования и запирания | 4.7 | 6.4 | + | + | + | + |
| вентиляционных отверстий | 4.9 | 6.4 | + | + | + | + |
| элементов крепления к строительным конструкциям | 4.10 | 6.4 | + | + | + | + |
| отверстий для трубопровода | 4.11 | 6.5 | + | + | + | + |
| Габаритные размеры | 4.3 | 6.5 | + | + | + | + |
| Масса ШП | 4.3 | 6.6 | + | - | - | + |
| Угол поворота кассеты и дверок шкафа | 4.5, 4.8 | 6.7 | + | - | + | + |
| Толщина стального листа | 4.4 | 6.5 | + | - | - | - |
| Внешний вид | 4.12 | 6.4 | + | + | + | + |
| Качество защитных покрытий | 4.13 4.14 | 6.8 6.9 | + + | - + | - - | + + |
| Внешнее оформление дверок шкафов | 4.15 | 6.4 | + | + | + | + |
| Испытание статической нагрузкой | 4.16 | 6.10 | + | - | - | + |
| Размещение комплектующих изделий в шкафу | 4.2 | 6.11 | + | - | - | + |
| Комплектность | 4.17 | 6.4 | + | + | + | + |
| Маркировка | 4.18 | 6.4 | + | + | + | + |
| Упаковка | 4.19 | 6.4 | - | - | - | + |

Объём типовых испытаний устанавливают в зависимости от вносимых конструктивных или иных изменений, способных повлиять на основные параметры ШП, и согласовывают в установленном порядке.

На сертификационные испытания представляют по три образца ШП каждого типа. Количество образцов для проведения испытаний остальных видов устанавливается в технических условиях на конкретные ШП.

- 3.8 Методы испытаний

Все испытания, если это не оговорено отдельно, должны проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150:.

- температура окружающей среды от 10 до 35 ° С;

- атмосферное давление (84,0-106,7) кПа;

- относительная влажность воздуха (45-80) %.

Экспертиза конструкторской документации ШП проводится путём определения её соответствия требованиям настоящих норм.

Комплектующие изделия ШП должны иметь сертификаты пожарной безопасности..

При отсутствии сертификатов комплектующие изделия подвергают испытаниям на соответствие требованиям государственных стандартов или норм пожарной безопасности и составляют протоколы испытаний.

При сертификационных испытаниях ШП сертификаты пожарной безопасности на отдельные комплектующие изделия не выдаются.

Посредством внешнего осмотра и сличения с документацией проверяют:

- наличие:

  - прозрачной вставки и содержимого ШП;

  - устройства для опломбирования и запирания;

  - вентиляционных отверстий;

  - элементов крепления к строительным конструкциям;

  - дефектов внешнего вида;

- внешнее оформление дверок;

- комплектность;

- маркировку;

- упаковку;

- время открывания дверок фиксируют по секундомеру с ценой деления не более 0,2 с.

Габаритные размеры ШП измеряют рулеткой или линейкой с ценой деления не более 1 мм, толщину листового металла и диаметры входных отверстий трубопроводов - штангенциркулем с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

Массу ШП (без комплектующих изделий) определяют взвешиванием на весах с пределом измерения до 100 кг и погрешностью измерения не более 0,05 кг.

Угол поворота кассеты и дверок ШП проверяют с помощью угломера, по ГОСТ 5378.

Проверку качества лакокрасочных покрытий ШП проводят по ГОСТ 9.032-74. При сертификационных испытаниях проверяют качество покрытий визуально, внешним осмотром.

Проверку качества металлических и неметаллических покрытий узлов и деталей ШП проводят по ГОСТ 9.302-74. При сертификационных испытаниях проверяют качество покрытий визуально, внешним осмотром.

Прочность ШП проверяют приложением равномерно распределенной нагрузки по месту установки в нем огнетушителей и (или) комплектующих пожарного крана. Для испытаний шкафы устанавливают в соответствии со способом установки их в зданиях и сооружениях. После воздействия нагрузки в течение не менее 24 ч конструктивные элементы шкафа должны сохранять свою работоспособность и не иметь деформаций. Прочность поворотной кассеты проверяют воздействием в течение 24 ч статической нагрузки (300+10) Н, приложенной к кассете, повернутой на 90 градусов к задней стенке шкафа. Кассета должна сохранять свою работоспособность и не иметь деформаций. Схемы приложения нагрузки представлены на рисунке.

Схемы приложения статической нагрузки (Р) к поворотной кассете.

- 3.9 Содержание сетей противопожарного водоснабжения

В соответствии со сводом правил СП 8.13130.2009 к сетям противопожарного водоснабжения предъявляются следующие требования:

- Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

- Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

- При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

- Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

- У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

- В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

- Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной.

- Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

- При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах — на органы местного самоуправления).

- Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

- 4 Назначение, область применения автоматических систем сигнализации

- 4.1 Общие элементы систем пожарной сигнализации

Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения в начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления. Они могут быть пожарные, реагирующие на первоначальные признаки пожара (дым, тепло, пламя) и охранно-пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие дверей, окон и т.п.) и пожарные функции.

Установки пожарной сигнализации бывают на базе:

- автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и др.) пожарных извещателей;

- ручных пожарных извещателей;

- автоматических и ручных пожарных извещателей.

Основными элементами систем пожарной сигнализации являются пожарные извещатели (ПИ), приемно-кон трольные приборы (ППКП), шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления (ППУ), оповещатели (ОП), системы передачи изве-щений (СПИ), ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты цен-трализованного наблюдения (ПЦН) и некоторые другие устройства.

Общие элементы различных систем тревожной сигнализации

Общие элементы различных систем тревожной сигнализации приведены ГОСТ 31817.1.1-2012 (рис.).

Они включают: 1 — извещатель; 2, 2/ — установка управления; 2 — охранный (охранно-пожарный) приемно-контрольный прибор, 2/ — пульт централизованного наблюдения; 3, 3/ — пульт централизованного наблюдения; 4, 4/ — световой и (или) звуковой оповещатель; 5 — устройство, управляемое установкой управления; 6 — программируемое входное устройство; 6 — шифрустройство; 7, 7/ — сигнальный интерфейс (модем); 7, 7/ — система передачи извещений.

Примечание. Элементы 2, 3, 4, 5, 6, и 7/ (предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства), обозначенные пунктирными линиями, допускается не использовать в системах тревожной сигнализации конкретного вида.

- 4.2 Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей

Классификация и структура адресных систем пожарной сигнализации

В соответствии с определением, адресная система пожарной сигнализации (АСПС) представляет собой совокупность ТС пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей (АЛИ) защищаемых помещений.

Адресный приемно-контрольный прибор (АПКП) — компонент АСПС, предназначенный для приема адресных извещений о пожаре и сигнала «Неисправность» от других компонентов АСПС, выработки сигналов пожарной тревоги или неисправности системы и для дальнейшей передачи сигналов и выдачи команд на другие устройства. АПКП должен обеспечивать контроль, управление и электрическое питание всех компонентов АСПС.

Исходя из определения, в основу классификации АСПС включен способ передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях, а также количество адресных пожарных извещателей (рис. 2.2).

По способу передачи информации АСПС подразделяются на:

- аналоговые;

- дискретные;

- комбинированные.

По максимальному количеству подключаемых АЛИ АСПС подразделяются на три категории.

Условное обозначение АСПС должно состоять из аббревиатуры наименования и трех групп цифр, разделенных дефисом: АСПС Х-ХХ-ХХХХ.

Структура условного обозначения АСПС представлена в табл.

Первая группа цифр обозначает регистрационный номер АСПС, который присваивается при согласовании ТУ с органами управления ГПС

Классификация адресных систем пожарной сигнализации

Таблица "Структура условного обозначения АСПС"

| Аббревиатура | Первая группа цифр | Вторая группа цифр |  | Третья группа цифр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наличие АПИ |  |  |  |
|  |  | категория системы | способ передачи информ. | дымового | теплового | ручного | пламени |
| АСПС | ** | 1 до 128 АПИ | 1 дискрет. | 0 отсутствует | 0 отсутствует | 0 отсутств. | 0 отсутствует |
|  |  | 2 от 129 до 512 АПИ | 2 аналог. | 1 дымовой оптический | 1 тепловой максимального действия | 1 ручной | 1 пламени ИК диапазона |
|  |  | 3 свыше 512 АПИ | 3 комбинированный | 2 дымовой радиоизотопный | 2 тепловой максимально дифференциального действия |  | 2 пламени УФ диапазона |
|  |  |  |  | 3 и 1 и 2 | 3 и 1 и2 |  | 3 пламени иного диапазона |
|  |  |  |  | 4 иной дымовой | 4 тепловой совмещенный с другим АПИ |  |  |
|  |  |  |  | 5 иная комбинация | 5 иная комбинация |  |  |

- Первая цифра второй группы обозначает категорию АСПС по максимально возможному количеству подключаемых АПИ.

- Вторая цифра второй группы обозначает способ передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемом помещении.

- Первая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС дымовых АПИ.

- Вторая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС тепловых АПИ: цифра 0 — тепловые АПИ отсутствуют; цифра 1 — тепловые АПИ максимального действия имеются; цифра 2 — тепловые АПИ максимально дифференциального действия имеются; цифра 3 — тепловые АПИ и АПИ максимального и максимально дифференциального действия имеются; цифра 4 — тепловые АПИ, совмещенные с АПИ другого типа, имеются; цифра 5 — иная комбинация тепловых АПИ имеется.

- Третья цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС ручных АПИ.

- Четвертая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС АПИ пламени: цифра 0 — АПИ пламени отсутствуют; цифра 1 — АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в инфракрасном диапазоне спектра, имеются; цифра 2 — АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ультрафиолетовом диапазоне спектра, имеются; цифра 3 — АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ином спектральном диапазоне, имеются.

Условное обозначение АПКП АСПС SecuriPro МIС 732 с регистрационным номером 15, комбинированным способом передачи информации, в состав которой входят АПИ: дымовые оптические, радиоизотопные и др., тепловые максимально-дифференциальные, ручные с общим максимальным количеством 4064 адресных устройств, показано на примере АСПС 15-33-5513

Общая классификация пожарных извещателей

В соответствии с НПБ 76-98 общей классификацией пожарных извещателей (ПИ) является:

- способ приведения в действие;

- способ электропитания;

- возможность установки адреса в ПИ.

По способу приведения в действие ПИ подразделяют на: автоматические и ручные.

По способу электропитания ПИ подразделяют на:

- питаемые по шлейфу;

- питаемые по отдельному проводу;

- автономные.

По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на:

- адресные;

- неадресные.

Общая классификация автономных ПИ

В соответствии с НПБ 66 автономные ПИ классифицируются по: функциональным возможностям и принципу обнаруженияпожара.

По функциональным возможностям автономные ПИ разделяют на два типа:

- автономные дымовые пожарные извещатели;

- автономные комбинированные пожарные извещатели.

По принципу обнаружения пожара автономные дымовые пожарные извещатели разделяют на два типа:

- автономные пожарные извещатели оптико-электронные;

- автономные пожарные извещатели радиоизотопные.

Общая классификация автоматических ПИ

Отличительной особенностью автоматических ПИ является их классификация по:

- виду контролируемого признака пожара;

- характеру реакции на контролируемый признак пожара.

По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют на типы:

- тепловые;

- дымовые;

- пламени;

- газовые;

- комбинированные.

По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические ПИ подразделяют на:

- максимальные;

- дифференциальные;

- максимально-дифференциальные.

Особенности классификации дымовых ПИ

Особенностью классификации дымовых ПИ по НПБ 76 является принцип их действия. По этому показателю они подразделяются на:

- ионизационные;

- оптические.

При этом, дымовые ионизационные ПИ подразделяют по принципу действия на:

- радиоизотопные;

- электроиндукционные.

Дымовые оптические ПИ подразделяют по конфигурации измерительной зоны на:

- точечные;

- линейные.

В соответствии с ГОСТ 53325-2009 радиоизотопные ПИ и в соответствии с НПБ 82-99 65—оптические ПИ разделяют по виду выходного сигнала на два типа:

- с дискретным выходным сигналом;

- с аналоговым выходным сигналом.

В соответствии с НПБ 82-99 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (ИПДЛ) разделяют на 2 типа:

- двухпозиционный, содержащий один приемник и один передатчик (может содержать отражатели);

- однопозиционный, содержащий один приемопередатчик и отражатели, один или более.

Особенности классификации тепловых ПИ

В соответствии с НПБ 85 по характеру реакции на повышение температуры тепловые ПИ подразделяют на:

- максимальные тепловые пожарные извещатели-извещатели, формирующие извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного порогового значения, т. е. при достижении температуры срабатывания извещателя;

- дифференциальные тепловые пожарные извещатели-извещатели, формирующие извещение о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения;

- максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели — извещатели, совмещающие функции максимального и дифференциального теплового пожарного извещателя;

- тепловые пожарные извещатели с дифференциальной характеристикой — иэвещатели, температура срабатывания которых зависит от скорости повышения температуры окружающей среды.

Максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с дифференциальной характеристикой в зависимости от температуры и времени срабатывания подразделяют на десять классов: А1, А2, A3, В, С, D, Е, F, G, Н.

Дифференциальным извещателям присваивают класс R1. Извещателям с дифференциальной характеристикой, удовлетворяющим требованиям настоящих норм, дополнительно присваивают индекс R.

Другие виды классификации, а также условное обозначение — по НПБ 76-98.

В соответствии с НПБ 76 особенностью классификации тепловых ПИ является конфигурация измерительной зоны. По этому показателю тепловые ПИ подразделяют на:

- точечные;

- многоточечные:

- линейные.

Особенности классификации ПИ пламени

Особенностью классификации ПИ пламени является область спектра электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным элементом извещателя НПБ 76-98.:

- ультрафиолетового;

- инфракрасного;

- видимого;

- многодиапазонные.

В соответствии с НПБ 72-98, извещатель должен реагировать на излучение, создаваемое тестовыми очагами ТП-5 и ТП-6 поГОСТ 53325-2009. По чувствительности к пламени извещатели подразделяют на четыре класса в зависимости от расстояния, при котором наблюдается устойчивое срабатывание извещателей от воздействия излучения пламени тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 поГОСТ 53325-2009, за время, установленное изготовителем в ТУ на извещатели конкретных типов, но не более 30 с:

- 1-и класс — расстояние 25 м;

- 2-й класс — расстояние 17 м:

- 3-й класс — расстояние 12 м;

- 4-й класс — расстояние 8 м.

Класс извещателей должен быть установлен в ТУ на извещатели конкретных типов.

Особенности классификации газовых ПИ

В соответствии с НПБ 71-98 извещатели пожарные газовые должны реагировать, как минимум, на один из приведенных ниже газов при концентрации в пределах:

- СО2- 1000...1500 ррm;

- С0-20...80 ррm;

- СхНу-10...20 ppm.

По чувствительности к СО извещатели подразделяют на два класса:

- 1-й класс - 20...40 ppm;

- 2-й класс - 41 ...80 ppm.

Примечание. Извещатели могут реагировать на другие газы, однозначно свидетельствующие о возникновении очага загорания, в соответствии с ТУ на извещатели.

По виду выходного сигнала извещатели разделяют на два типа:

- с дискретным выходным сигналом;

- с аналоговым выходным сигналом.

- 4.3 Правила монтажа и эксплуатации

Организация эксплуатации АСПС

Ответственность за организацию эксплуатации АСПС возложена на руководителей объектов.

В процессе детального обследования АСПС представитель органов ГПС проверяет наличие необходимой ТД на установку, анализирует ее состояние, проводит внешний осмотр и контроль работоспособности.

Требования к эксплуатационной технической документации на АСПС

На каждую АСПС должен быть издан приказ или распоряжение по предприятию (организации), назначающий:

- лицо, ответственное за эксплуатацию установки;

- оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установок.

Оперативный (дежурный) персонал должен иметь и заполнять «Журнал учета неисправностей установки».

Предприятие, осуществляющее ТО и ремонт АСПС, должно иметь лицензию ГПС на «Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты».

Допускается проведение ТО и Р специалистами объекта, имеющими соответствующую квалификацию. При этом порядок проведения работ по ТО и Р должен соответствовать настоящим методическим рекомендациям.

В помещении диспетчерского пункта должна быть инструкция о порядке действия дежурного диспетчера при получении тревожных сигналов

Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения

Установлены следующие правила содержания АУП и АСПС:

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее — ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

- В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

- В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.

- Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

- Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

- Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке.

- Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не изменяющими карту орошения. Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки не разрешается.

- Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки и инструкцией по управлению установкой при пожаре.

- У каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указанием защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции установки. Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соответствии со схемой обвязки.

- Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

- В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.

- Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

- В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

- Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

- При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

- 5. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения

- 5.1 Классификация установок пожаротушения

Общая классификация

В общем случае, под установками пожаротушения (ГОСТ 12.2.047-86) понимается совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих веществ.

По способу приведения в действие установок пожаротушения (выпуску огнетушащих веществ) они подразделяются на:

- ручные (с ручным способом приведения в действие);

- автоматические.

При этом, все автоматические установки пожаротушения (кроме сприн-клерных) могут приводиться в действие ручным и автоматическим способами. Спринклерные установки пожаротушения приводятся в действие исключительно автоматически.

Установки пожаротушения в зависимости от принципа тушения (создание огнетушащей среды в объеме защищаемого помещения или воздействие на горящую поверхность) подразделяют на установки объемного и поверхностного пожаротушения.

Отличительной особенностью автоматических установок пожаротушения (АУП) является выполнение ими одновременно и функций автоматической пожарной сигнализации (по п. 3.2 НПБ 88-2001).

В соответствии с этими определениями ГОСТ 12.3.046-91 подразделяет автоматические установки (системы) пожаротушения:

- по конструктивному исполнению — на спринклерные, дренчерные, агрегатные, модульные;

- по виду огнетушащего вещества — на водяные, пенные, газовые, порошковые.

В основе классификации АУП по конструктивному исполнению лежат конструктивные особенности одного или нескольких составных частей стационарных технических средств.

Например, спринклерные АУП оборудованы нормально закрытыми спринклерными оросителями; дренчерные АУП — оборудованы нормально открытыми дренчерными оросите-лями (ГОСТ 12.2.047-86).

Огнетушащие вещества, прежде всего, подразделяются по своим физико-химическим свойствам, которые позволяют создавать условия для прекращения горения.

Классификацию, приведенную выше, дополняет и уточняет для автоматических и ручных установок пожаротушения (ГОСТ 12.4.009-83)

По способу пуска установки пожаротушения классифицируются:

- автоматическая установка пожаротушения с дублирующим ручным пуском (местным и (или) дистанционным);

- автоматическая установка пожаротушения без дублирующего ручного пуска;

- ручная установка пожаротушения (с местным и (или) дистанционным пуском).

По способу тушения — на установки:

- объемного пожаротушения;

- пожаротушения по площади;

- локального пожаротушения (по объему, по площади).

По виду огнетушащего средства — на установки:

- водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лафетными стволами);

- пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная);

- порошкового пожаротушения;

- газового (С02, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения.

Общая классификация установок пожаротушения

- 5.2 Установки водяного и пенного пожаротушения

Автоматические установки водяного пожаротушения подразделяются, в соответствии с ГОСТ Р 50680-94 (рис.), по типу оросителей на спринклерные и дренчерные.

Классификация установок водяного пожаротушения

Спринклерные установки подразделяют по типу заполнения подводящего питательного и распределительного трубопроводов водой или воздухом на: водозаполненные; воздушные; водовоздушные.

Дренчерные установки по виду привода подразделяют на: электрические; гидравлические; пневматические; механические; комбинированные.

Установки по времени срабатывания подразделяют на:

- быстродействующие — продолжительность срабатывания не более 3 с;

- среднеинерционные — продолжительность срабатывания не более 30 с;

- инерционные — продолжительность срабатывания свыше 30 с, но не более 180 с.

По продолжительности действия установки подразделяют на:

- средней продолжительности действия — не более 30 мин;

- длительного действия — свыше 30 мин, но не более 60 мин.

В соответствии с ГОСТ Р 50680-94 автоматические установки пенного пожаротушения классифицируются по:

- конструктивному исполнению;

- виду привода;

- времени срабатывания;

- способу тушения;

- продолжительности действия;

- кратности пены.

Установки пенного пожаротушения по конструктивному исполнению подразделяют, как и водяного, на спринклерные и дренчерные в зависимости от типа оросителей.

Дренчерные установки по виду привода так же подразделяют на электрические, гидравлические, пневматические, механические и комбинированные.

Установки пенного пожаротушения по времени срабатывания имеют аналогичные с водяными параметры быстродействия.

Установки по способу тушения подразделяют на:

- установки пожаротушения по площади;

- установки объемного пожаротушения.

Отличительными характеристиками классификации установок пенного пожаротушения от водяного являются параметры продолжительности действия и кратности пены.

По продолжительности действия установки подразделяют на:

- кратковременного действия — не более 10 мин;

- средней продолжительности — не более 15 мин;

- длительного действия — свыше 15 мин, но не более 25 мин.

Установки по кратности пены подразделяют на установки пожаротушения пеной:

- низкой кратности (от 5 до 20);

- средней кратности (свыше 20, но не более 200);

- высокой кратности (свыше 200).

В соответствии с ГОСТ 4.99 пенообразователи разделены на две классификационные группы в зависимости от применения:

- общего назначения;

- целевого назначения.

В зависимости от химического состава (поверхностно-активной основы) пенообразователи подразделяют (ГОСТ Р 50588-2012)на:

- синтетические углеводородные;

- синтетические фторсодержащие.

Кроме синтетических пенообразователей в ряде стран применяются также пенообразователи на протеиновой основе, в том числе содержащие фторированные поверхностно-активные вещества.

К пенообразователям общего назначения относятся: ТТО-6К, ПО-ЗАИ, ПО-ЗНП, ТЭАС, ПО-6ТС. Они используются для получения огнетушащей пены и растворов смачивателей.

К пенообразователям целевого назначения относятся: САМПО, ПО-6НП, ФОРЭТОЛ, «Универсальный», «Морской». Они используются для получения пены при тушении нефтепродуктов и горючих жидкостей различных классов, пожаровзрывоопасных объектов, а также для применения с морской водой.

- 5.3 Классификация установок порошкового пожаротушения

В соответствии с НПБ 88-2001 установки порошкового пожаротушения применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (электроустановок под напряжением) в соответствии с данными на огнетушащий порошковый состав (далее по тексту раздела — порошок), которым они заряжены.

При защите помещений, относящихся к взрывопо-жароопасной категории, оборудование входящее в состав установки, при его размещении в защищаемом помещении, должно иметь взрывобезопасное исполнение.

В помещениях с массовым пребыванием людей (театры, торговые комплексы и др.) установки должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3. 046-91 и требованиями раздела 11.

В помещениях, в которых эвакуации людей тушение не препятствует, допускается использование установок, осуществляющих функции обнаружения и тушения пожара; выдачи световых или звуковых сигналов за пределы защищаемого объекта; дистанционного запуска с устройством переключения автоматического пуска установки на дистанционный (торговые киоски, палатки, индивидуальные гаражи-боксы, помещения производственного назначения).

Для защиты помещений объемом не более 100 м3, где не предусмотрено постоянное пребывание людей и посещение которых производится периодически (по мере производственной необходимости), в которых горючая загрузка не превышает 50 кг/м2, скорости воздушных потоков в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, а также для зашиты электрошкафов, кабельных сооружений и др., допускается, при отдельном выполнении автоматической пожарной сигнализации, применение установок, осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара.

Установки не обеспечивают полного прекращения горения и не должны применяться для тушения пожаров:

- горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука, бумага и др.);

- гхимических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

Классификация автоматических установок

В соответствии с ГОСТ Р 51091-97 основные классификационные характеристики автоматических установок порошкового пожаротушения (АУПТ) приведены на рисунке выше

Огнетушащие порошки, в соответствии с ГОСТ 4.107-83, делятся на две классификационные группировки (2.1): огнетушащие порошки общего назначения и целевого назначения (специальные).

Огнетушащие порошки общего назначения используются для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и материалов, а также установок под электронапряжением (пожары классов А, В, С, Е).

Огнетушащие порошки целевого назначения используются при тушении металлов, отдельных видов горючих жидкостей и т.п.

В зависимости от функционального назначения, способа подачи и дисперсности огнетушащие порошки делятся на два вида:поверхностного и объемного тушения.

НПБ 174-98 устанавливают современную классификацию порошков специального назначения (далее — СН).

Порошки СН применяются в качестве огнетушащего вещества (ОТВ) в автоматических и других средствах для тушения только (исключительно) металлов и их соединений или металлов (их соединений), а также горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, газов, электроустановок под напряжением.

Порошки СН делятся на: целевые и универсальные.

Целевые порошки предназначены только для тушения металлов (их соединений).

Универсальные порошки предназначены для тушения металлов (их соединений), а также горючих жидкостей, газов, электроустановок под напряжением до 1000 В.

Основу огнетушащих порошков составляют аммонийные соли (моно-, ди-аммонийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия, хлориды натрия и калия и др. В качестве добавок применяются кремнииорганические соединения (аэросил АМ-1-300 и т.п.), стеараты металлов, нифелин, тальк и др.

Виды огнетушащих порошков и их огнетушащая способность:

- ПСБ-3 — бикарбонат натрия — для тушения пожаров классов ВСЕ — огнетушащая способность 1,6 кг/м2;

- ПФ — диаммоний фосфат — АВСЕ — 1,4 кг/м2;

- ПС — карбонат натрия — О — 40 кг/м2;

- П2-АП - аммофос - АВСЕ - 1,8 кг/м2;

- Пирант А — аммофос — АВСЕ — 1,8 кг/м2;

- ПГС-М — смесь хлоридов калия и натрия — ВСО — 260-1,4ВС кг/м2;

- СИ-2 — силикагель, насыщенные хладоном 114В2 — О (металлорганические соединения, гидриды металлов) — 20-32Б; 0,2В кг/м2;

- РС — графит, вспучивающийся при нагреве — ^ (сплав калия и натрия) — 6-9 кг/м2;

- МГС — графит с пониженной плотностью — Э (для натрия и лития) — 3-10 кг/м2.

- 5.4 Классификация установок газового пожаротушения

В соответствии с НПБ 88-2001 установки газового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок с напряжением не выше указанного в ТД на используемые газовые огнетушащие вещества (ГОТВ).

При этом установки не должны применяться для тушении пожаров:

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и/или тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

- гидридов металлов и пирофорных веществ;

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.).

Примечание. Тушение пожаров класса С предусматривается, если при этом не происходит образования взрывоопасной атмосферы.

Газовый огнетушащий состав (ГОС) — огнетушащее вещество, которое при тушении пламени находится в газообразном состоянии и представляет собой индивидуальное химическое соединение или смесь из них (ГОСТ Р 50969-96).

В зависимости от механизма тушения ГОСТ 4.106-83 подразделяет газовые огнетушащие составы на две квалификационные группировки:

- инертные разбавители, снижающие содержание кислорода в зоне горения и образующие в ней инертную среду (инертные газы — двуокись углерода, азот, гелий, аргон и их смеси);

- ингибиторы, тормозящие процесс горения (галоидоуглеводороды и их смеси с инертными газами).

НПБ 88-2001 уточняют применяемые ГОТВ и нормативную объемную огнетушащую концентрацию (% об.):

Сжиженные газы:

- двуокись углерода (С02) — 34,9%(об.);

- шестифтористой серы (ЗРб) — 10,0%(об.);

- хладона 23 (СР3Н) - 14,6%(об.);

- хладона 125 (С,Р,Н) - 9,8%(об.);

- хладона 218 (С3Р8) - 7,2%(об.);

- хладона 227еа (С3Р7Н) — 7,2%(об.);

- хладона 318Ц (С4Р8ц) - 7,8%(об.);

Сжатые газы:

- азот (N0 - 34,6%(об.);

- аргон (Аг) - 39,0%(об.);

- состав «Инерген» — 36,5%(об.).

Под автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП) понимается — совокупность стационарных технических средств пожаротушения для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего вещества (состава).

В основе классификации АУГП, в соответствии с определением, лежат их конструктивные особенности и физико-химические свойства огнетушашего вещества.

По конструктивному исполнению — АУГП двух типов: централизованные; модульные.

Централизованной автоматической установкой газового пожаротушения считается АУГП, содержащая батареи (модули) с ГОТВ (ГОС), размещенные в станции пожаротушения, и предназначенная для защиты двух и более помещений.

При этом, модуль газового пожаротушения представляет собой баллон (сосуд) с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска ГОТВ (ГОС), а батарея газового пожаротушения — группу модулей, объединенных общим коллектором и устройством ручного пуска, позволяющих осуществлять выпуск ГОТВ из группы или отдельных модулей.

Модульной автоматической установкой газового пожаротушения является АУГП, содержащая один или несколько модулей с ГОТВ (ГОС), размещенных непосредственно в защищаемом помещении или рядом с ним.

В соответствии с ГОСТ 12.2.047-86, модульной установкой пожаротушения называется любая нетрубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащими веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении.

Для хранения ГОТВ (ГОС) применяются баллоны и изотермические резервуары различной емкости. Изотермические резервуары используются в составе автоматических установок газового пожаротушения для хранения двуокиси углерода, азота или аргона в сжиженном состоянии, а также для их подачи

Классификация автоматических установок газового пожаротушения

Изотермический резервуар АУГП представляет собой сосуд (баллон, цистерну и т.п.), снабженный холодильным агрегатом или реконденсатором.

В соответствии с принятой классификацией газовых огнетушащих составов, ГОСТ 12.2.047-86 выделяет установки: азотного, парового, углекислотного и хладонового пожаротушения.

По способу тушения АУГП подразделяются на установки: объемного (во всем помещении); локального (местного) и комбинированного (тушение ГОС с другими ОТВ).

Для АУГП предусматриваются следующие виды включения (пуска): автоматический (основной); ручные дистанционный и местный.

По способу включениия от пускового импульса АУГП подразделяются: с электрическим, пневматическим, механическим пускомили их комбинацией.

Конструктивные характеристики АУГП определяются также инерционностью установки и продолжительностью подачи ГОТВ (ГОС).

- 6. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты

Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений зданий в начальной стадии позора, возникшего в одном из помещений.

Удаление дыма следует проектировать:

- из коридоров или холлов жилых, общественных и административно-бытовых зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04;

- из коридоров производственных, общественных и административно-бытовых зданий высотой более 26,5 м;

- из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более;

- Из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющем механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма пои пожаре), если помещение отнесены к категориям: А, Б или В; Г или Д - в зданиях IVa степени огнестойкости;

- из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения и использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробные площадью 200 м2 и более.

Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категории В площадью 200 м2 и менее.

Дымоприемные устройства следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора или холла. Допускается присоединение дымоприемных устройств к дымовым шахтам на ответвлениях. Длина коридора, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принимается не более 30 м.

К вытяжной системе коридора или холла допускается присоединять не более двух дымоприемников на одном этаже

Для противодымной защиты следует предусматривать:

- установку радиальных вентиляторов с электродвигателем на одном валу (в том числе радиальных крышевых вентиляторов) в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок, - при удалении дыма во время пожара. Допускается применение мягких вставок из негорючих материалов, а также установка радиальных вентиляторов на клиноременной передаче или на муфте, охлаждаемых воздухом;

- воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч - при удалении дыма непосредственно из помещения, 0,5 ч - из коридоров или холлов, 0,25 ч - при удалении газов после пожара;

- дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически открывающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости 0,5 ч - при удалении дыма из коридоров, холлов и помещений и 0,25 ч - при удалении газов и дыма после пожара. Допускается применять дымовые клапаны с ненормируемым пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение. Дымоприемные устройства следует размещать, возможно, более равномерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 900 м2;

- выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горючих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Над шахтами при естественном побуждении воздуха следует предусматривать установку дефлекторов. Выброс дыма в системах с искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов;

- установку обратных клапанов у вентилятора. Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом производственном помещении имеются избытки теплоты более 20 Вт/м3 (при переходных условиях). Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета на расстоянии не менее 3 м по вертикали и I м - по горизонтали в строительных конструкций зданий или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт.

Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует.

Вентиляторы для удаления дыма следует размещать в отдельных от других систем помещениях с противопожарными перегородками 1-го типа

В помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты следует предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60°С в теплый период года.

Допускается размещение вентиляторов вытяжных систем на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже). Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме "крышных") должны быть ограждены, как правило, сеткой от посторонних лиц.

Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует предусматривать:

- в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

- в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;

- в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;

- тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

- в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В;

- в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха.

Расход наружного воздуха для противодымной защиты следует рассчитывать на избыточное давление воздуха не менее 20 Па.

Для противодымной защиты следует предусматривать:

- установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже с ограждениями для защиты от доступа посторонних ЛИЦ;

- воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;

- установку обратного клапана у вентилятора. Обратный клапан допускается не устанавливать, если в обслуживаемом производственном здании имеются избытки теплоты 20 Вт/м3 и более (при переходных условиях);

- приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов дыма.

Выбросы воздуха

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.

Расстояние от источников выброса систем местных отсосов взрывоопасной парогазовоздушной смеси до ближайшей точки возможных источников воспламенения (искры, газы с высокой температурой и др следует принимать по расчету, но не менее 10 м.

план подготовил

ответственный за пожарную безопасность                           Ф.И.О.